3. Характеристика существующих сетей теплоснабжения             Суворовского сельского поселения

3.1 Характеристика структуры системы теплоснабжения

В состав Суворовского сельского поселения входит село Суворовское.

Централизованное теплоснабжение потребителей Муниципального образования Суворовское сельское поселение осуществляется от 3 котельных суммарной установленной мощностью 1,89 Гкал/час., находящихся на балансе ООО «Усть-Лабинсктеплоэнерго». В качестве топлива для котельных используется сетевой и природный газ.

По данным администрации Суворовского сельского поселения, население села Суворовское, составляет 2887 человек. Эксплуатацию и техническое обслуживание большей части внутридомовых систем отопления и ГВС осуществляет Управляющая компания.

Общая протяженность тепловых сетей двухтрубной системы составляет 0,828 км., однотрубной системы – 0,13 км. Общий объем трубопроводов составляет 4,4823 м3. Износ теплотрасс составляет 95%. Способ прокладки теплосетей в Суворовском сельском поселении – подземный; тепловые потери при транспорте теплоносителя  составили  110,71 Гкал. Технические характеристики тепловых сетей представлены в таблице 1.

Котельная «СШ №10» расположенная по адресу с. Суворовское, ул. Набережная/Ленина, 80 оборудована одним котлом типа – Универсал-5 и одним котлом типа КС-1 с суммарной установленной мощностью 0,63 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1978 г. Вид топлива – сетевой газ.

Котельная «Больничная» расположенная по адресу с. Суворовское, ул. Ленина, 119 оборудована двумя котлами типа Универсал-6, одним котлом типа Универсал-3 и одним котлом типа Универсал-5 с сумарной установленной мощностью 0,84 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1978 г. Вид топлива – сетевой газ.

Котельная «Д/С №19» расположенная по адресу с. Суворовское, ул. К. Маркса, 1 оборудована двумя котлами типа Универсал-6  установленной мощностью 0,42 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1978 г. Вид топлива – сетевой газ.

Таблица 1 Технические характеристики тепловых сетей

| Диаметр (условный), мм | Протяжен-ность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год ввода в эксплуатацию | Подземная |  |  | Надземная |  | в т.ч. подле-жащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м |  | обратная, м | прямая, м | обратная, м |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «СШ №10» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 24 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 108 | 162 |  | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 89 | 292 |  | 146 |  | 146 |  |  |  |
| ИТОГО: | 478 |  | 239 |  | 239 |  |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «Больничная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 110 |  |  | 55 | 55 |  |  |  |
| 57 | 110 |  |  | 55 | 55 |  |  |  |
| ИТОГО: | 220 |  |  | 110 | 110 |  |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «Д/С №19» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 195 |  |  | 130 | 65 |  |  |  |
| 32 | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  |
| ИТОГО: | 260 |  |  | 130 | 130 |  |  |  |

3.1.1 Сведения о технической оснащенности котельных Суворовского сельского поселения

Котельная «СШ №10» оснащена: насосы типа 2К-6 -2 шт, год ввода______;  автоматика – АМКО.

Котельная «Больничная» оснащена: насосы типа 2К-6 -4 шт., год ввода______; К 30-20 -2 шт., год ввода______; сетевой подогреватель типа водо-водяной трубчатый; автоматика – АМКО11.

Котельная «Д/С №19» оснащена: насосы типа  2К-6 -1 шт., год ввода______; В4№658015Р20213 Ø32 -1 шт., год ввода______;  №52588431 -1 шт., год ввода______; сетевой подогреватель типа водо-водяной трубчатый; автоматика – ПМА.

3.1.2 Основные показатели системы теплоснабжения по Суворовскому  сельскому поселению.

Таблица 2. Основные показатели системы теплоснабжения по Суворовскому сельскому  поселению

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Производственная мощность |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 1,89 |
| Потребная мощность котельных | Гкал/час | 0,497 |
| в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,49 |
| в т.ч. горячее водоснабжение | Гкал/час | 0,007 |
| Коэффициент использования | % | 26,3 |
| Общая протяженность тепловой сети | м | 958 |
| в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | м |  |
| Технико-экономические показатели |  |  |
| Выработано тепловой энергии, всего: | Гкал | 1182,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 120,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 10 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1061,8 |
| Потери тепловой энергии всего: | Гкал | 114,8 |
| в т.ч. нормативные | % |  |
| в т.ч. нормативные | Гкал |  |
| Итого подано тепловой энергии потребителям | Гкал | 947 |
| в.ч. на услуги по отоплению | Гкал |  |
| - населению | Гкал |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 927,398 |
| - прочие организации | Гкал |  |
| в.ч. на услуги по горячему водоснабжению | Гкал |  |
| - населению | Гкал |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 19,602 |
| - прочие организации | Гкал |  |
| Объем потребления топлива | тн | 202,4 |
| Объем потребления электроэнергии всего | кВт.ч | 8000 |
| Объем потребления электроэнергии котельными | кВт.ч | 8000 |
| Объем потребления воды всего | куб.м | 2159 |
| Объем потребления воды котельными | куб.м | 2159 |
| Удельный расход топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 173,1 |
| · износ теплотрасс; | % | 95 |

3.2 Балансы мощности и ресурса системы теплоснабжения

Суммарная установленная мощность 3-х котельных Суворовского сельского поселения составляет 1,89 Гкал/час, в то время как общая присоединенная нагрузка на эти котельные – 0,497 Гкал/час. Большая часть населения Суворовского сельского поселения, по собственной инициативе, использует водогрейные котлы, а так же электрические и газовые нагреватели воды (колонки).

Потребители систем отопления и горячего водоснабжения по котельным представлены в таблице 3.

Таблица 3 Потребители систем отопления и горячего водоснабжения

| Наимено-вание котель-ной | Установлен-ная мощность котельной (Гкал/час) | Потребители: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Год строитель-ства котельной | Присоеди-ненная нагрузка (Гкал/час) | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СШ №10 | 0,63 |  | 1978 | 0,28 | с. Суворовское, ул. Набережная/ Ленина,80 |
| Больничная | 0,84 |  | 1978 | 0,145 | с. Суворовское, ул. Ленина, 119 |
| Д/С №19 | 0,42 |  | 1978 | 0,07 | с. Суворовское, ул. К. Маркса, 1 |

Из данных, представленных в таблице 3, очевидно, что котельные не загружены по своей номинальной мощности.

Наименьшая нагрузка приходится на котельную «Д/С №19», мощность которой  0,42 Гкал/час, а присоединенная нагрузка – 0,07 Гкал/час, что составляет 16,7% загрузки котельной.

Общая загруженность котельных Суворовского сельского поселения                              составляет 10%. Следовательно, резерв располагаемой тепловой мощности котельных 90%.

3.3 Доля поставки услуги теплоснабжения по приборам учета

Котельные Суворовского сельского поселения осуществляют теплоснабжение основных групп потребителей:

2-я группа – бюджетофинансируемые  организации;

3.4 Надежность работы системы теплоснабжения

Данных об авариях за последние 5 лет, не предоставлено. Общий износ теплотрасс по состоянию на 2011 г. составил 95 %,

3.5 Качество поставляемого ресурса

Основная задача теплоэнергетики – повысить обеспеченность населенного пункта качественным централизованным теплоснабжением. Качество теплоснабжения Суворовского сельского поселения тесно связано с работой тепловых сетей.

Под качеством  теплоснабжения понимается обеспечение выполнения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения обязательств теплоснабжающих организаций перед потребителями, включая обеспечение термодинамических и иных физико-химических характеристик теплоносителя, совокупность которых определяет степень пригодности указанного теплоносителя для работы тепловых энергоустановок потребителей.

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| - Горячее водоснабжение | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| - Отопление | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. |  |  |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем |  |  |

Качество теплоснабжения Суворовского сельского поселения соответствует  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

3.6 Воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду

В настоящее время на долю тепловой энергетики в России приходится около 16% загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий и транспорта. Степень воздействия котельных и всей системы теплоснабжения в целом на окружающую среду напрямую зависит от уровня загруженности котельных и вида используемого топлива. При сжигании твердого топлива в атмосферу поступают летучая зола, частицы недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, окислы азота, фтористые соединения. В золе содержатся токсичные соединения – мышьяк, двуокись кремния и др. Использование жидкого топлива (мазутов) исключает из отходов производства только золу. При сжигании природного газа существенными загрязнителями становятся окислы азота, но в среднем их выбросы на 20 % ниже, чем при сжигании твердого топлива. Кроме того, тепловые станции оказывают вредное тепловое воздействие на окружающую среду. С  охлаждающей водой в водоемы сбрасывается большое количество тепла, повышающее температуру воды в них, что влияет на изменение флоры и фауны. Значительное количество тепла попадает в атмосферу с уходящими газами из-за неполного сгорания (химический и механический недожог), теряется через изоляцию конструктивных элементов и др.

Ввиду того, что котельные Суворовского сельского поселения работают на 18,2% от своей номинальной мощности (п. 3.2), а так же основным видом используемого топлива является газ, общее воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду считается незначительным.

3.7 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения тесно связанны с системными проблемами функционирования теплоснабжения, основными из которых являются:

• отсутствие надежных данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

• отсутствие перспективных Генеральных планов, муниципальных энергетических планов и обновленных схем теплоснабжения в подавляющем большинстве населенных пунктов;

• существенный избыток мощностей источников теплоснабжения;

• завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;

• высокий уровень потерь в ТС как за счет обветшания ТС и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

• нехватка квалифицированных кадров, особенно на объектах теплоснабжения небольших поселений.

Основными проблемами источников тепла являются:

• высокие удельные расходы топлива на производство ТЭ;

• низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или отпуска ТЭ на котельных;

• низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

• низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

• отсутствие или низкое качество водоподготовки;

• высокая стоимость топлива;

• нехватка и недостаточная квалификация персонала котельных.

Основными проблемами тепловых сетей являются:

• заниженный (по сравнению с реальным) уровень потерь в ТС, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию ТС;

• высокий уровень фактических потерь в ТС;

• высокий уровень затрат на эксплуатацию ТС (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);

• неудовлетворительное техническое состояние ТС, нарушение тепловой изоляции и высокие потери ТЭ (общий износ теплотрасс составляет  95%);

4. Проектные решения

4.1. Решения по реконструкции существующих котельных.

На расчетный период предусматривается реконструкция существующих котельных с уменьшением установленной мощности.

После реконструкции производительность котельных составит:

| Наименование | I очередь строительства |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Суворовское |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 СОШ №10 | 0,28 | - | - | 0,28 | 0,31 |
| Котельная №2 «Больничная» | 0,145 | - | - | 0,145 | 0,160 |
| Котельная №3 Д/С №19 | 0,068 | - | 0,002 | 0,07 | 0,081 |
| Итого |  |  |  |  | 0,551 |

Для теплоснабжения вновь строящихся объектов предусматривается строительство новых котельных

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Суворовское |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,07 | 0,65 | 0,89 | 0,98 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 0,80 | 0,88 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,43 | 0,47 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,16 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,16 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,24 | 0,26 |
| Итого |  |  |  |  | 2,91 |

Котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20 ºС.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,2ºС.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление  и  вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее  водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые  сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2032 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| с. Суворовское |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001182 | 0,006961 | 0,000920 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001182 | 0,006961 | 0,000920 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,890 | 3,461 | 0,551 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,890 | 3,461 | 0,551 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - |  | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,504 | 1,100 | 0,900 |