3. Характеристика существующих сетей теплоснабжения             Ладожского сельского поселения

3.1 Характеристика структуры системы теплоснабжения

В состав Ладожского сельского поселения входит ст. Ладожская и хутор Потаенный. В последнем система централизованного теплоснабжения отсутствует.

Централизованное теплоснабжение потребителей Муниципального образования ст. Ладожская осуществляется от 4 котельных суммарной установленной мощностью 5,25 Гкал/час., находящихся на балансе ООО «Усть-Лабинсктеплоэнерго». Так же, на территории ст. Ладожской расположены 2 котельные, обслуживаемые ООО «Усть-Лабинскгазстрой», общей мощностью 760 кВт ≈0,65 Гкал. В качестве топлива для котельных используется преимущественно сетевой газ, а так же печное топливо.

По данным администрации Ладожского сельского поселения, население станицы Ладожской, составляет 15 253 человека. Эксплуатацию и техническое обслуживание большей части внутридомовых систем отопления и ГВС осуществляет Управляющая компания.

Общая протяженность тепловых сетей двухтрубной системы составляет 7,48 км. Общий объем трубопроводов составляет 55,8326 м3. Износ теплотрасс составляет 95%. Протяженность трубопроводов проложенных подземным способом значительно превышает протяженность трубопроводов проложенных надземным способом. Подземная прокладка тепловых сетей составляет 77,3% от суммарной протяженности тепловых сетей. Надземная прокладка тепловых сетей составляет 22,7% от суммарной протяженности тепловых сетей; тепловые потери при транспорте теплоносителя  составили ___________. Гкал. Технические характеристики тепловых сетей представлены в таблице 1.

Котельная «Спецшкола» расположенная по адресу ст. Ладожская, ул. Длинная, 41 оборудована двумя котлами типа – КС-1, с суммарной установленной мощностью 0,84 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1992 г. Вид топлива – печное.

Котельная «Санаторная школа» расположенная по адресу ст. Ладожская, ул. Красная, 100 оборудована котлом типа – Универсал-5 и котлом типа – КС-1 с суммарной установленной мощностью 0,63 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1963 г. Вид топлива – печное.

Котельная «Колхозная» расположенная по адресу ст. Ладожская, ул. Ленина, 10 оборудована котлом типа – Универсал-6 и тремя котлами типа – КС-1 с суммарной установленной мощностью 1,68 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г. Вид топлива – сетевой газ.

Котельная «Больничная» расположенная по адресу ст. Ладожская, ул. Комсомольская, 144 оборудована двумя котлами типа – Универсал-6 и тремя котлами типа – КС-1 с суммарной установленной мощностью 2,1 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1960 г. Вид топлива – сетевой газ.

Котельная «МДОУ №22» – расположена по адресу ст. Ладожская, ул. Первомайская, 26. Проектная мощность – 380 кВт. Год постройки – 2007.

Котельная «МОУ СОШ №25» – расположена по адресу ст. Ладожская, ул. Школьная, 17. Проектная мощность – 380 кВт. Год постройки – 2007.

Таблица 1 Технические характеристики тепловых сетей

| Диаметр (условный), мм | Протяжен-ность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год ввода в эксплуатацию | Подземная |  |  |  | Надземная |  | в т.ч. подле-жащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м |  |  | обратная, м | прямая, м | обратная, м |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «Спецшкола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 108 | 432 |  | 216 |  |  | 216 |  |  |  |
| 89 | 330 |  | 165 |  |  | 165 |  |  |  |
| 57 | 134 |  | 67 |  |  | 67 |  |  |  |
| 45 | 156 |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  |
| 32 | 12 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| ИТОГО: | 1066 |  | 533 |  |  | 533 |  |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «Санаторная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 378 |  |  | 186 |  | 186 | 3 | 3 |  |
| 76 | 20 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 57 | 68 |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |
| 45 | 12 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| ИТОГО: | 478 |  |  | 236 |  | 236 | 3 | 3 |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «Колхозная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 514 |  |  |  | 257 | 257 |  |  |  |
| 133 | 216 |  |  |  | 34 | 34 | 74 | 74 |  |
| 89 | 768 |  |  |  | 94 | 94 | 290 | 290 |  |
| 76 | 126 |  |  |  | 63 | 63 |  |  |  |
| 57 | 608 |  |  |  | 191 | 191 | 113 | 113 |  |
| 45 | 3 |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| ИТОГО: | 2235 |  |  |  | 639 | 639 | 478,5 | 478,5 |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «Больничная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 120 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 159 | 74 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  |
| 133 | 474 |  |  |  | 237 | 237 |  |  |  |
| 108 | 1702 |  |  |  | 656 | 656 | 195 | 195 |  |
| 89 | 536 |  |  |  | 222 | 222 | 46 | 46 |  |
| 76 | 152 |  |  |  | 76 | 76 |  |  |  |
| 57 | 446 |  |  |  | 211 | 211 | 12 | 12 |  |
| 45 | 184 |  |  |  | 54 | 54 | 38 | 38 |  |
| 32 | 12 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| ИТОГО: | 3700 |  |  |  | 1559 | 1559 | 291 | 291 |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «МДОУ №22» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 116,6 |  |  |  | 58,3 | 58,3 |  |  |  |
| 32 | 58,3 |  |  |  | 58,3 |  |  |  |  |
| 25 | 58,3 |  |  |  |  | 58,3 |  |  |  |
| ИТОГО: | 233,2 |  |  |  | 116,6 | 116,6 |  |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной «МОУ СОШ №25» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 71,6 |  |  |  | 35,8 | 35,8 |  |  |  |
| ИТОГО: | 71,6 |  |  |  | 35,8 | 35,8 |  |  |  |

3.1.1 Сведения о технической оснащенности котельных Ладожского сельского поселения

Котельная «Спецшкола» оснащена: насосы типа 3К-9 -2шт, год ввода______; 1,5К-6 -1шт, год ввода______; подогреватель жидкого топлива; установка химводоочистки - Комплексонат.

Котельная «Санаторная школа» оснащена: насосы типа 3К-9 -3шт, год ввода______; подогреватель жидкого топлива.

Котельная «Колхозная» оснащена: насосы типа  4К-12 -1 шт., год ввода______; 3К-9 -2 шт., год ввода______;  2К-6 -1 шт. год ввода______; 1,5К-6 -1 шт. год ввода______;  установка химводоочистки - Комплексонат;  автоматика – АМКО.

Котельная «Больничная» оснащена: насосы типа 4К-12 -4шт, год ввода______; 2К-6 -2 шт., год ввода______; установка химводоочистки; автоматика – ПМА.

3.1.2 Основные показатели системы теплоснабжения по Ладожскому сельскому поселению.

Таблица 2. Основные показатели системы теплоснабжения по Ладожскому сельскому  поселению

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Производственная мощность |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 5,9 |
| Потребная мощность котельных | Гкал/час | 3,168 |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |
| в т.ч. горячее водоснабжение | Гкал/час |  |
| Коэффициент использования | % |  |
| Общая протяженность тепловой сети | м | 7785 |
| в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | м |  |
| Технико-экономические показатели |  |  |
| Выработано тепловой энергии, всего: | Гкал |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |
| Потери тепловой энергии всего: | Гкал |  |
| в т.ч. нормативные | % |  |
| в т.ч. нормативные | Гкал |  |
| Итого подано тепловой энергии потребителям | Гкал |  |
| в.ч. на услуги по отоплению | Гкал |  |
| - населению | Гкал |  |
| - бюджетные организации | Гкал |  |
| - прочие организации | Гкал |  |
| в.ч. на услуги по горячему водоснабжению | Гкал |  |
| - населению | Гкал |  |
| - бюджетные организации | Гкал |  |
| - прочие организации | Гкал |  |
| Тариф продажи тепловой энергии, без НДС | руб/Гкал |  |
| Число аварий на тепловых сетях | шт. |  |
| Ликвидация аварийных ситуаций на теплотрассах | час. |  |
| Объем потребления природного газа | куб.м |  |
| Объем потребления печного топлива | кг |  |
| Объем потребления электроэнергии всего | кВт.ч |  |
| Объем потребления электроэнергии котельными | кВт.ч |  |
| Объем потребления воды всего | куб.м |  |
| Объем потребления воды котельными | куб.м |  |
| Удельный расход топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии | кг у.т./ Гкал |  |
| Удельный расход топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии | куб.м/ Гкал |  |
| Удельный расход печного топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |
| Удельный расход печного топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии | кг/Гкал |  |
| Удельный расход электроэнергии на единицу выработанной котельными тепловую энергию | кВт.ч/ Гкал |  |
| Удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию | куб.м/ Гкал |  |
| Охват абонентов приборами учета тепла | % |  |
| Охват абонентов приборами учета воды | % |  |
| · износ теплотрасс; | % | 95 |
| · соотношение численности административно-управленческого персонала к численности рабочих | % |  |

3.2 Балансы мощности и ресурса системы теплоснабжения

Суммарная установленная мощность 6-ти котельных Ладожского сельского поселения составляет 5,9 Гкал/час, в то время как общая присоединенная нагрузка на эти котельные – 3,168 Гкал/час. Большая часть населения Ладожского сельского поселения, по собственной инициативе, использует водогрейные котлы, а так же электрические и газовые нагреватели воды (колонки).

Потребители систем отопления и горячего водоснабжения по котельным представлены в таблице 3.

Таблица 3 Потребители систем отопления и горячего водоснабжения

| Наимено-вание котель-ной | Установлен-ная мощность котельной (Гкал/час) | Потребители: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Год строитель-ства котельной | Присоеди-ненная нагрузка (Гкал/час) | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сана-торная школа | 0,63 |  | 1963 | 0,137 | ст. Ладожская ул. Красная, 100 |
| Спец-школа | 0,84 |  | 1992 | 0,373 | ст. Ладожская ул. Длинная, 41 |
| Колхозная | 1,68 |  | 1972 | 1,014 | ст. Ладожская ул. Ленина, 10 |
| Боль-ничная | 2,1 |  | 1960 | 0,994 | ст. Ладожская ул. Комсомольская, 144 |
| МДОУ №22 | 0,33 |  | 2007 | 0,33 | ст. Ладожская ул. Первомайская, 26 |
| МОУ СОШ №25 | 0,32 |  | 2007 | 0,32 | ст. Ладожская ул. Школьная, 17 |

Из данных, представленных в таблице 3, очевидно, что котельные не загружены по своей номинальной мощности.

Наименьшая нагрузка приходится на котельную «Санаторная школа», мощность которой 0,63 Гкал/час, а присоединенная нагрузка – 0,137 Гкал/час, что составляет 21,7% загрузки котельной.

Общая загруженность котельных Ладожского сельского поселения                              составляет 43,4%. Следовательно, резерв располагаемой тепловой мощности котельных – 56,6%.

3.3 Доля поставки услуги теплоснабжения по приборам учета

Котельные Ладожского сельского поселения осуществляют теплоснабжение трех основных групп потребителей:

1-я группа – население;

2-я группа – бюджетофинансируемые  организации;

3-я группа – прочие организации;

Количество потребителей услуги теплоснабжения представлено

в таблице 4.

Таблица 4 Количественная оценка потребителей услуги теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Количество потребителей 1-й группы – жилые дома, шт. | Количество потребителей 2-й группы, шт. | Количество потребителей 3-й группы, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

В Ладожском сельском поселении:

- выработано тепловой энергии	 		         – 		Гкал/час;

- расход тепловой энергии на собственные нужды   – 		Гкал/час;

- отпуск тепловой энергии в сеть			          – 		Гкал/час;

- общие потери тепловой энергии 				 – 		Гкал/час;

- итого потребителям подано тепловой энергии 	 – 		Гкал/час;

из них:

- услуги по отоплению 						 – 		Гкал/час:

- население 							 – 		Гкал/час;

- бюджетные организации 		 			 – 		Гкал/час;

- прочие организации 				           – 		Гкал/час;

- отпуск тепловой энергии по приборам учета        – 		Гкал/час;

- отпуск тепловой энергии без приборам учета      – 		Гкал/час;

- услуги по горячему водоснабжению 			 – 		Гкал/час:

- население 							 – 		Гкал/час;

- бюджетные организации 					 – 		Гкал/час;

- прочие организации 					 – 		Гкал/час;

- отпуск тепловой энергии по приборам учета       – 		Гкал/час;

- отпуск тепловой энергии без приборов учета     – 		Гкал/час;

Доля поставки услуги по приборам учета:

- по отоплению – 	%;

- по горячему водоснабжению – 		%.

3.4 Надежность работы системы теплоснабжения

За последние 5 лет, количество аварий  на тепловых сетях -                . Общий износ теплотрасс по состоянию на 2011 г. составил 95 %,

3.5 Качество поставляемого ресурса

Основная задача теплоэнергетики – повысить обеспеченность населенного пункта качественным централизованным теплоснабжением. Качество теплоснабжения Ладожского сельского поселения тесно связано с работой тепловых сетей.

Под качеством  теплоснабжения понимается обеспечение выполнения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения обязательств теплоснабжающих организаций перед потребителями, включая обеспечение термодинамических и иных физико-химических характеристик теплоносителя, совокупность которых определяет степень пригодности указанного теплоносителя для работы тепловых энергоустановок потребителей.

Качество теплоснабжения Ладожского сельского поселения соответствует  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

3.6 Воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду

В настоящее время на долю тепловой энергетики в России приходится около 16% загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий и транспорта. Степень воздействия котельных и всей системы теплоснабжения в целом на окружающую среду напрямую зависит от уровня загруженности котельных и вида используемого топлива. При сжигании твердого топлива в атмосферу поступают летучая зола, частицы недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, окислы азота, фтористые соединения. В золе содержатся токсичные соединения – мышьяк, двуокись кремния и др. Использование жидкого топлива (мазутов) исключает из отходов производства только золу. При сжигании природного газа существенными загрязнителями становятся окислы азота, но в среднем их выбросы на 20 % ниже, чем при сжигании твердого топлива. Кроме того, тепловые станции оказывают вредное тепловое воздействие на окружающую среду. С  охлаждающей водой в водоемы сбрасывается большое количество тепла, повышающее температуру воды в них, что влияет на изменение флоры и фауны. Значительное количество тепла попадает в атмосферу с уходящими газами из-за неполного сгорания (химический и механический недожог), теряется через изоляцию конструктивных элементов и др.

Ввиду того, что котельные Ладожского сельского поселения работают на 43,4% от своей номинальной мощности (п. 3.2), а так же основным видом используемого топлива является газ, общее воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду считается незначительным.

3.7 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения тесно связанны с системными проблемами функционирования теплоснабжения, основными из которых являются:

• отсутствие надежных данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

• отсутствие перспективных Генеральных планов, муниципальных энергетических планов и обновленных схем теплоснабжения в подавляющем большинстве населенных пунктов;

• существенный избыток мощностей источников теплоснабжения;

• завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;

• высокий уровень потерь в ТС как за счет обветшания ТС и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

• нехватка квалифицированных кадров, особенно на объектах теплоснабжения небольших поселений.

Основными проблемами источников тепла являются:

• высокие удельные расходы топлива на производство ТЭ;

• низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или отпуска ТЭ на котельных;

• низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

• нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;

• низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

• отсутствие или низкое качество водоподготовки;

• высокая стоимость топлива;

• нехватка и недостаточная квалификация персонала котельных.

Основными проблемами тепловых сетей являются:

• заниженный (по сравнению с реальным) уровень потерь в ТС, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию ТС;

• высокий уровень фактических потерь в ТС;

• высокий уровень затрат на эксплуатацию ТС (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);

• неудовлетворительное техническое состояние ТС, нарушение тепловой изоляции и высокие потери ТЭ (общий износ теплотрасс составляет  95%);

3.8 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Для осуществления наиболее рационального использования котельных Ладожского сельского поселения и повышения эффективности их работы предлагается выполнение следующих мероприятий:

1.

2.

3.

………